## 電気利用届出書
東京都立産業貿易センター浜松町館 御中
申請日：令和 年 月 日
電気利用届出書
[7 empty] | □ ←該当する項目にチェック þ 、 |  |  | Excelで直接入力される場合は「しかく」で変換すると □、■を
展示室の利用に伴い、以下のとおり電気を利用したいので届出します。 | [6 empty] | 又は塗りつぶし ■ をしてください。 |  |  | 入力することができます。
１．主催者 | 「展示室／会議室 利用申請書」の 「申請者」の欄と同じ内容を記入願います。
所在地
名称
代表者氏名
担当者氏名 |  |  |  |  | 連絡先 電話番号
電気のご利用に ついて | 記入漏れが無いように作成し、施工日の10日前までに、この「電気利用届書」と
「展示室使用電力算出表」,分電盤番号と使用容量を記入した「電気配線図面」を提出願います。
先に「展示室使用電力算出表」を作成し、下記「3.設備容量等」に転記願います。
「3.設備容量等」欄の ①・②の値は以下の制限値以内とする。
単相は、２～５階各階半室で 99kVA以内 、全室で198kVA以内。（各分電盤容量：11kVA/面）
三相は、２～５階各階半室で 76kVA以内 、全室で153kVA以内。（各動力盤容量：8.5kVA/面）
※・展示室内の壁コンセントは使用できません。
・ご利用にあたっては、当館設備担当がブレーカ操作をしますので、電気利用申請にて事前の利用申込を行ってください。
・仮設配線を利用する場合は、電流容量の関係により、既設の配線ピット内ACコンセント並びに他の回路は利用できません。
２．施工内容 | 本申請書で申請する展示場にチェックを入れてください。
申請対象 | □ | 5階 |  | □ | 全室利用 | □ | 南側半室利用 | □ | 北側半室利用
| □ | 4階 |  | □ | 全室利用 | □ | 南側半室利用 | □ | 北側半室利用
| □ | 3階 |  | □ | 全室利用 | □ | 南側半室利用 | □ | 北側半室利用
| □ | 2階 |  | □ | 全室利用 | □ | 南側半室利用 | □ | 北側半室利用
３．設備容量等 | 使用する電気の種別にチェックを入れ、接続する設備容量（kVA）等を記入してください。
① 100V (単相, 50Hz) |  |  | 設備容量 | (kVA) |  | 設備容量に対する需要率 |  |  | (%)
| □ | 使用する | 用途 | □ | 照明 | □ | パソコン | □ | プロジェクター
| □ | 使用しない |  | □ | レジ | □ | その他（ ）
|  |  | 特記 | 夜間送電 □あり □なし 仮設用５０Aブレーカ使用 □あり □なし
② 200V (三相, 50Hz) |  |  | 設備容量 | (kVA) |  | 設備容量に対する需要率 |  |  | (%)
| □ | 使用する | 用途 | □ | 冷凍・冷蔵庫 | □ | ポンプ | □ | 工作機械
| □ | 使用しない |  | □ | その他（ ）
|  |  | 特記 | 夜間送電 □あり □なし
施工者 | □ | 自己（主催者自身が施工する簡易配線の場合）
| □ | 電気工事業者に依頼する場合 ⇒ 以下に、総括電気工事業者の情報を記入してください。
電気工事会社名 | [6 empty] | 工事責任者
所在地 | [6 empty] | 資格番号
施工開始 予定日時 |  |  | 送電開始 予定日時 |  |  |  | 撤去開始 予定日時
月 日 時 分 施工開始 |  |  | 月 日 時 分 送電開始 |  |  |  | 月 日 時 分 撤去開始
事務処理使用欄 |  | 受付番号： |  |  | 受付日： |  |  | 受付者：
2020-07-30
東京都立産業貿易センター浜松町館 御中
申請日：令和 ２ 年 １０ 月 １５ 日
電気利用届出書
□ ←該当する項目にチェック þ 、
展示室の利用に伴い、以下のとおり電気を利用したいので届出します。 | [6 empty] | 又は塗りつぶし ■ をしてください。
１．主催者 | 「展示室／会議室 利用申請書」の 「申請者」の欄と同じ内容を記入してください。
所在地 | 〒１１１－００３３ 東京都台東区花川戸 ２－６－５
名称 | 株式会社 産業貿易センター
代表者氏名 | 浅草 太郎
担当者氏名 | 浅草 一郎 |  |  |  | 連絡先 電話番号 |  | ０００－１２３４－５６７８
電気のご利用に ついて | 記入漏れが無いように作成し、施工日の10日前までに、この「電気利用届書」と
「展示室使用電力算出表」,分電盤番号と使用容量を記入した「電気配線図面」を提出願います。
先に「展示室使用電力算出表」を作成し、下記「3.設備容量等」に転記願います。
「3.設備容量等」欄の ①・②の値は以下の制限値以内とする。
単相は、２～５階各階半室で 99kVA以内 、全室で198kVA以内。（各分電盤容量：11kVA/面）
三相は、２～５階各階半室で 76kVA以内 、全室で153kVA以内。（各動力盤容量：8.5kVA/面）
※・展示室内の壁コンセントは使用できません。
・ご利用にあたっては、当館設備担当がブレーカ操作をしますので、電気利用申請にて事前の利用申込を行ってください。
・仮設配線を利用する場合は、電流容量の関係により、既設の配線ピット内ACコンセント並びに他の回路は利用できません。
２．施工内容 | 本申請書で申請する展示場にチェックを入れてください。
申請対象 | □ | 7階 |  | □ | 全室利用 | □ | 南側半室利用 | □ | 北側半室利用
| þ | 6階 |  | þ | 全室利用 | □ | 南側半室利用 | □ | 北側半室利用
| □ | 5階 |  | □ | 全室利用 | □ | 南側半室利用 | □ | 北側半室利用
| □ | 4階 |  | □ | 全室利用 | □ | 南側半室利用 | □ | 北側半室利用
３．設備容量等 | 使用する電気の種別にチェックを入れ、接続する設備容量（kVA）等を記入してください。
① 100V (単相, 50Hz) |  |  | 設備容量 | ３ (kVA) |  | 設備容量に対する需要率 |  |  | １００ (%)
| þ | 使用する | 用途 | þ | 照明 | þ | パソコン | þ | プロジェクター
| □ | 使用しない |  | □ | レジ | □ | その他（ ）
|  |  | 特記 | 夜間送電 □あり □なし 仮設用５０Aブレーカ使用 □あり □なし
② 200V (三相, 50Hz) |  |  | 設備容量 | １０ (kVA) |  | 設備容量に対する需要率 |  |  | ８０ (%)
| þ | 使用する | 用途 | þ | 冷凍・冷蔵庫 | □ | ポンプ | □ | 工作機械
| □ | 使用しない |  | □ | その他（ ）
|  |  | 特記 | 夜間送電 □あり □なし
施工者 | □ | 自己（主催者自身が施工する簡易配線の場合）
| þ | 電気工事業者に依頼する場合 ⇒ 以下に、総括電気工事業者の情報を記入してください。
電気工事業者名 |  | 有限会社 東都電気工事 |  |  |  |  | 工事責任者 |  | 東都 太郎
所在地 |  | 東京都○△区花川戸０-０-０ |  |  |  |  | 資格番号 |  | 都-123
施工開始 予定日時 |  |  | 送電開始 予定日時 |  |  |  | 撤去開始 予定日時
１１月２５日 ９時00分施工開始 |  |  | １１月２５日１１時00分 送電開始 |  |  |  | １１月２７日１７時00分 撤去開始
事務処理使用欄 |  | 受付番号： |  |  | 受付日： |  |  | 受付者：
記入例１
レ点チェック
✔
✔
✔

## 展示室 使用電力算出表
[6 empty] | ２ ・ ３ ・ ４ ・ ５ 階 （使用階を○で囲む。） | [8 empty] | 【 展示室使用電力算出表 】
[7 empty] | バックヤード側 分電盤 | ホワイエ側 分電盤
|  | PC/LC-T-0x-09 | [7 empty] | PC/LC-T-0x-11
単相主幹（ 11,000 VA ） | [5 empty] | 三相主幹（ 8,500 VA ） |  | 単相主幹（ 11,000 VA ） | [5 empty] | 三相主幹（ 8,500 VA ）
ブレーカ （20AT） | 名称 | 使用電力 (kW) | ブレーカ （20AT） | 名称 | 使用電力 (kW) | ブレーカ （50AT） | 使用電力(kW) | ブレーカ （20AT） | 名称 | 使用電力 (kW) | ブレーカ （20AT） | 名称 | 使用電力 (kW) | ブレーカ （50AT） | 使用電力(kW)
101 | 配線ﾋﾟｯﾄ ｺﾝｾﾝﾄ用 |  | 102 | 配線ﾋﾟｯﾄ ｺﾝｾﾝﾄ用 |  | 501 |  | 101 | 配線ﾋﾟｯﾄ ｺﾝｾﾝﾄ用 |  | 102 | 配線ﾋﾟｯﾄ ｺﾝｾﾝﾄ用 |  | 501
103 | 展示室 引込み |  | 104 | 展示室 引込み |  |  |  | 103 | 展示室 引込み |  | 104 | 展示室 引込み
105 | 展示室 引込み |  | 106 | 展示室 引込み |  | 502 |  | 105 | 展示室 引込み |  | 106 | 展示室 引込み |  | 502
107 | 展示室 引込み |  | 108 | 展示室 引込み |  |  |  | 107 | 展示室 引込み |  | 108 | 展示室 引込み
109 | 展示室 引込み |  | 110 | 展示室 引込み |  | 503 |  | 109 | 展示室 引込み |  | 110 | 展示室 引込み |  | 503
111 | 展示室 引込み |  | 112 | 展示室 引込み |  |  |  | 111 | 展示室 引込み |  | 112 | 展示室 引込み
113 | 展示室 引込み |  | 114 | 展示室 引込み |  | 504 |  | 113 | 展示室 引込み |  | 114 | 展示室 引込み |  | 504
115 | 展示室 引込み |  | 118 | リモコン トランス |  |  |  | 115 | 展示室 引込み |  | 118 | リモコン トランス
117 | 展示室 引込み |  |  |  |  | 505 |  | 117 | 展示室 引込み |  |  |  |  | 505
301 | 天井 コンセント |  | 302 | 天井 コンセント |  |  |  | 301 | 天井 コンセント |  | 302 | 天井 コンセント
[6 empty] | 506 |  |  |  |  | 400 | 仮設用 50A |  | 506
小 計 |  | 0 | 小 計 |  | 0 |  |  | 小 計 |  | 0 | 小 計 |  | 0
合 計 |  |  |  |  | 0 | 合 計 | 0 | 合 計 |  |  |  |  | 0 | 合 計 | 0
|  | PC/LC-T-0x-08 | [7 empty] | PC/LC-T-0x-12
単相主幹（ 11,000 VA ） | [5 empty] | 三相主幹（ 8,500 VA ） |  | 単相主幹（ 11,000 VA ） | [5 empty] | 三相主幹（ 8,500 VA ）
ブレーカ （20AT） | 名称 | 使用電力 (kW) | ブレーカ （20AT） | 名称 | 使用電力 (kW) | ブレーカ （50AT） | 使用電力(kW) | ブレーカ （20AT） | 名称 | 使用電力 (kW) | ブレーカ （20AT） | 名称 | 使用電力 (kW) | ブレーカ （50AT） | 使用電力(kW)
101 | 配線ﾋﾟｯﾄ ｺﾝｾﾝﾄ用 |  | 102 | 配線ﾋﾟｯﾄ ｺﾝｾﾝﾄ用 |  | 501 |  | 101 | 配線ﾋﾟｯﾄ ｺﾝｾﾝﾄ用 |  | 102 | 配線ﾋﾟｯﾄ ｺﾝｾﾝﾄ用 |  | 501
103 | 展示室 引込み |  | 104 | 展示室 引込み |  |  |  | 103 | 展示室 引込み |  | 104 | 展示室 引込み
105 | 展示室 引込み |  | 106 | 展示室 引込み |  | 502 |  | 105 | 展示室 引込み |  | 106 | 展示室 引込み |  | 502
107 | 展示室 引込み |  | 108 | 展示室 引込み |  |  |  | 107 | 展示室 引込み |  | 108 | 展示室 引込み
109 | 展示室 引込み |  | 110 | 展示室 引込み |  | 503 |  | 109 | 展示室 引込み |  | 110 | 展示室 引込み |  | 503
111 | 展示室 引込み |  | 112 | 展示室 引込み |  |  |  | 111 | 展示室 引込み |  | 112 | 展示室 引込み
113 | 展示室 引込み |  | 114 | 展示室 引込み |  | 504 |  | 113 | 展示室 引込み |  | 114 | 展示室 引込み |  | 504
115 | 展示室 引込み |  | 118 | リモコン トランス |  |  |  | 115 | 展示室 引込み |  | 118 | リモコン トランス
117 | 展示室 引込み |  |  |  |  | 505 |  | 117 | 展示室 引込み |  |  |  |  | 505
301 | 天井 コンセント |  | 302 | 天井 コンセント |  |  |  | 301 | 天井 コンセント |  | 302 | 天井 コンセント
[6 empty] | 506 | [7 empty] | 506
小 計 |  | 0 | 小 計 |  | 0 |  |  | 小 計 |  | 0 | 小 計 |  | 0
合 計 |  |  |  |  | 0 | 合 計 | 0 | 合 計 |  |  |  |  | 0 | 合 計 | 0
|  | PC/LC-T-0x-07 | [7 empty] | PC/LC-T-0x-13
単相主幹（ 11,000 VA ） | [5 empty] | 三相主幹（ 8,500 VA ） |  | 単相主幹（ 11,000 VA ） | [5 empty] | 三相主幹（ 8,500 VA ）
ブレーカ （20AT） | 名称 | 使用電力 (kW) | ブレーカ （20AT） | 名称 | 使用電力 (kW) | ブレーカ （50AT） | 使用電力(kW) | ブレーカ （20AT） | 名称 | 使用電力 (kW) | ブレーカ （20AT） | 名称 | 使用電力 (kW) | ブレーカ （50AT） | 使用電力(kW)
101 | 配線ﾋﾟｯﾄ ｺﾝｾﾝﾄ用 |  | 102 | 配線ﾋﾟｯﾄ ｺﾝｾﾝﾄ用 |  | 501 |  | 101 | 配線ﾋﾟｯﾄ ｺﾝｾﾝﾄ用 |  | 102 | 配線ﾋﾟｯﾄ ｺﾝｾﾝﾄ用 |  | 501
103 | 展示室 引込み |  | 104 | 展示室 引込み |  |  |  | 103 | 展示室 引込み |  | 104 | 展示室 引込み
105 | 展示室 引込み |  | 106 | 展示室 引込み |  | 502 |  | 105 | 展示室 引込み |  | 106 | 展示室 引込み |  | 502
107 | 展示室 引込み |  | 108 | 展示室 引込み |  |  |  | 107 | 展示室 引込み |  | 108 | 展示室 引込み
109 | 展示室 引込み |  | 110 | 展示室 引込み |  | 503 |  | 109 | 展示室 引込み |  | 110 | 展示室 引込み |  | 503
111 | 展示室 引込み |  | 112 | 展示室 引込み |  |  |  | 111 | 展示室 引込み |  | 112 | 展示室 引込み
113 | 展示室 引込み |  | 114 | 展示室 引込み |  | 504 |  | 113 | 展示室 引込み |  | 114 | 展示室 引込み |  | 504
115 | 展示室 引込み |  | 118 | リモコン トランス |  |  |  | 115 | 展示室 引込み |  | 118 | リモコン トランス
117 | 展示室 引込み |  |  |  |  | 505 |  | 117 | 展示室 引込み |  |  |  |  | 505
301 | 天井 コンセント |  | 302 | 天井 コンセント |  |  |  | 301 | 天井 コンセント |  | 302 | 天井 コンセント
303 | 天井 コンセント |  | 304 | 天井 コンセント |  | 506 |  | 303 | 天井 コンセント |  | 304 | 天井 コンセント |  | 506
|  |  | 400 | 仮設用 50A
小 計 |  | 0 | 小 計 |  | 0 |  |  | 小 計 |  | 0 | 小 計 |  | 0
合 計 |  |  |  |  | 0 | 合 計 | 0 | 合 計 |  |  |  |  | 0 | 合 計 | 0
|  | PC/LC-T-0x-06 | [7 empty] | PC/LC-T-0x-14
単相主幹（ 11,000 VA ） | [5 empty] | 三相主幹（ 8,500 VA ） |  | 単相主幹（ 11,000 VA ） | [5 empty] | 三相主幹（ 8,500 VA ）
ブレーカ （20AT） | 名称 | 使用電力 (kW) | ブレーカ （20AT） | 名称 | 使用電力 (kW) | ブレーカ （50AT） | 使用電力(kW) | ブレーカ （20AT） | 名称 | 使用電力 (kW) | ブレーカ （20AT） | 名称 | 使用電力 (kW) | ブレーカ （50AT） | 使用電力(kW)
101 | 配線ﾋﾟｯﾄ ｺﾝｾﾝﾄ用 |  | 102 | 配線ﾋﾟｯﾄ ｺﾝｾﾝﾄ用 |  | 501 |  | 101 | 配線ﾋﾟｯﾄ ｺﾝｾﾝﾄ用 |  | 102 | 配線ﾋﾟｯﾄ ｺﾝｾﾝﾄ用 |  | 501
103 | 展示室 引込み |  | 104 | 展示室 引込み |  |  |  | 103 | 展示室 引込み |  | 104 | 展示室 引込み
105 | 展示室 引込み |  | 106 | 展示室 引込み |  | 502 |  | 105 | 展示室 引込み |  | 106 | 展示室 引込み |  | 502
107 | 展示室 引込み |  | 108 | 展示室 引込み |  |  |  | 107 | 展示室 引込み |  | 108 | 展示室 引込み
109 | 展示室 引込み |  | 110 | 展示室 引込み |  | 503 |  | 109 | 展示室 引込み |  | 110 | 展示室 引込み |  | 503
111 | 展示室 引込み |  | 112 | 展示室 引込み |  |  |  | 111 | 展示室 引込み |  | 112 | 展示室 引込み
113 | 展示室 引込み |  | 114 | 展示室 引込み |  | 504 |  | 113 | 展示室 引込み |  | 114 | 展示室 引込み |  | 504
115 | 展示室 引込み |  | 118 | リモコン トランス |  |  |  | 115 | 展示室 引込み |  | 118 | リモコン トランス
117 | 展示室 引込み |  |  |  |  | 505 |  | 117 | 展示室 引込み |  |  |  |  | 505
301 | 天井 コンセント |  | 302 | 天井 コンセント |  |  |  | 301 | 天井 コンセント |  | 302 | 天井 コンセント
[6 empty] | 506 | [7 empty] | 506
小 計 |  | 0 | 小 計 |  | 0 |  |  | 小 計 |  | 0 | 小 計 |  | 0
合 計 |  |  |  |  | 0 | 合 計 | 0 | 合 計 |  |  |  |  | 0 | 合 計 | 0
|  | PC/LC-T-0x-05 | [7 empty] | PC/LC-T-0x-15
単相主幹（ 11,000 VA ） | [5 empty] | 三相主幹（ 8,500 VA ） |  | 単相主幹（ 11,000 VA ） | [5 empty] | 三相主幹（ 8,500 VA ）
ブレーカ （20AT） | 名称 | 使用電力 (kW) | ブレーカ （20AT） | 名称 | 使用電力 (kW) | ブレーカ （50AT） | 使用電力(kW) | ブレーカ （20AT） | 名称 | 使用電力 (kW) | ブレーカ （20AT） | 名称 | 使用電力 (kW) | ブレーカ （50AT） | 使用電力(kW)
101 | 配線ﾋﾟｯﾄ ｺﾝｾﾝﾄ用 |  | 102 | 配線ﾋﾟｯﾄ ｺﾝｾﾝﾄ用 |  | 501 |  | 101 | 配線ﾋﾟｯﾄ ｺﾝｾﾝﾄ用 |  | 102 | 配線ﾋﾟｯﾄ ｺﾝｾﾝﾄ用 |  | 501
103 | 展示室 引込み |  | 104 | 展示室 引込み |  |  |  | 103 | 展示室 引込み |  | 104 | 展示室 引込み
105 | 展示室 引込み |  | 106 | 展示室 引込み |  | 502 |  | 105 | 展示室 引込み |  | 106 | 展示室 引込み |  | 502
107 | 展示室 引込み |  | 108 | 展示室 引込み |  |  |  | 107 | 展示室 引込み |  | 108 | 展示室 引込み
109 | 展示室 引込み |  | 110 | 展示室 引込み |  | 503 |  | 109 | 展示室 引込み |  | 110 | 展示室 引込み |  | 503
111 | 展示室 引込み |  | 112 | 展示室 引込み |  |  |  | 111 | 展示室 引込み |  | 112 | 展示室 引込み
113 | 展示室 引込み |  | 114 | 展示室 引込み |  | 504 |  | 113 | 展示室 引込み |  | 114 | 展示室 引込み |  | 504
115 | 展示室 引込み |  | 118 | リモコン トランス |  |  |  | 115 | 展示室 引込み |  | 118 | リモコン トランス
117 | 展示室 引込み |  |  |  |  | 505 |  | 117 | 展示室 引込み |  |  |  |  | 505
301 | 天井 コンセント |  | 302 | 天井 コンセント |  |  |  | 301 | 天井 コンセント |  | 302 | 天井 コンセント
[6 empty] | 506 | [7 empty] | 506
小 計 |  | 0 | 小 計 |  | 0 |  |  | 小 計 |  | 0 | 小 計 |  | 0
合 計 |  |  |  |  | 0 | 合 計 | 0 | 合 計 |  |  |  |  | 0 | 合 計 | 0
|  | PC/LC-T-0x-04 | [7 empty] | PC/LC-T-0x-16
単相主幹（ 11,000 VA ） | [5 empty] | 三相主幹（ 8,500 VA ） |  | 単相主幹（ 11,000 VA ） | [5 empty] | 三相主幹（ 8,500 VA ）
ブレーカ （20AT） | 名称 | 使用電力 (kW) | ブレーカ （20AT） | 名称 | 使用電力 (kW) | ブレーカ （50AT） | 使用電力(kW) | ブレーカ （20AT） | 名称 | 使用電力 (kW) | ブレーカ （20AT） | 名称 | 使用電力 (kW) | ブレーカ （50AT） | 使用電力(kW)
101 | 配線ﾋﾟｯﾄ ｺﾝｾﾝﾄ用 |  | 102 | 配線ﾋﾟｯﾄ ｺﾝｾﾝﾄ用 |  | 501 |  | 101 | 配線ﾋﾟｯﾄ ｺﾝｾﾝﾄ用 |  | 102 | 配線ﾋﾟｯﾄ ｺﾝｾﾝﾄ用 |  | 501
103 | 展示室 引込み |  | 104 | 展示室 引込み |  |  |  | 103 | 展示室 引込み |  | 104 | 展示室 引込み
105 | 展示室 引込み |  | 106 | 展示室 引込み |  | 502 |  | 105 | 展示室 引込み |  | 106 | 展示室 引込み |  | 502
107 | 展示室 引込み |  | 108 | 展示室 引込み |  |  |  | 107 | 展示室 引込み |  | 108 | 展示室 引込み
109 | 展示室 引込み |  | 110 | 展示室 引込み |  | 503 |  | 109 | 展示室 引込み |  | 110 | 展示室 引込み |  | 503
111 | 展示室 引込み |  | 112 | 展示室 引込み |  |  |  | 111 | 展示室 引込み |  | 112 | 展示室 引込み
113 | 展示室 引込み |  | 114 | 展示室 引込み |  | 504 |  | 113 | 展示室 引込み |  | 114 | 展示室 引込み |  | 504
115 | 展示室 引込み |  | 118 | リモコン トランス |  |  |  | 115 | 展示室 引込み |  | 118 | リモコン トランス
117 | 展示室 引込み |  |  |  |  | 505 |  | 117 | 展示室 引込み |  |  |  |  | 505
301 | 天井 コンセント |  | 302 | 天井 コンセント |  |  |  | 301 | 天井 コンセント |  | 302 | 天井 コンセント
303 | 天井 コンセント |  | 304 | 天井 コンセント |  | 506 |  | 303 | 天井 コンセント |  | 304 | 天井 コンセント |  | 506
|  |  | 400 | 仮設用 50A
小 計 |  | 0 | 小 計 |  | 0 |  |  | 小 計 |  | 0 | 小 計 |  | 0
合 計 |  |  |  |  | 0 | 合 計 | 0 | 合 計 |  |  |  |  | 0 | 合 計 | 0
|  | PC/LC-T-0x-03 | [7 empty] | PC/LC-T-0x-17
単相主幹（ 11,000 VA ） | [5 empty] | 三相主幹（ 8,500 VA ） |  | 単相主幹（ 11,000 VA ） | [5 empty] | 三相主幹（ 8,500 VA ）
ブレーカ （20AT） | 名称 | 使用電力 (kW) | ブレーカ （20AT） | 名称 | 使用電力 (kW) | ブレーカ （50AT） | 使用電力(kW) | ブレーカ （20AT） | 名称 | 使用電力 (kW) | ブレーカ （20AT） | 名称 | 使用電力 (kW) | ブレーカ （50AT） | 使用電力(kW)
101 | 配線ﾋﾟｯﾄ ｺﾝｾﾝﾄ用 |  | 102 | 配線ﾋﾟｯﾄ ｺﾝｾﾝﾄ用 |  | 501 |  | 101 | 配線ﾋﾟｯﾄ ｺﾝｾﾝﾄ用 |  | 102 | 配線ﾋﾟｯﾄ ｺﾝｾﾝﾄ用 |  | 501
103 | 展示室 引込み |  | 104 | 展示室 引込み |  |  |  | 103 | 展示室 引込み |  | 104 | 展示室 引込み
105 | 展示室 引込み |  | 106 | 展示室 引込み |  | 502 |  | 105 | 展示室 引込み |  | 106 | 展示室 引込み |  | 502
107 | 展示室 引込み |  | 108 | 展示室 引込み |  |  |  | 107 | 展示室 引込み |  | 108 | 展示室 引込み
109 | 展示室 引込み |  | 110 | 展示室 引込み |  | 503 |  | 109 | 展示室 引込み |  | 110 | 展示室 引込み |  | 503
111 | 展示室 引込み |  | 112 | 展示室 引込み |  |  |  | 111 | 展示室 引込み |  | 112 | 展示室 引込み
113 | 展示室 引込み |  | 114 | 展示室 引込み |  | 504 |  | 113 | 展示室 引込み |  | 114 | 展示室 引込み |  | 504
115 | 展示室 引込み |  | 118 | リモコン トランス |  |  |  | 115 | 展示室 引込み |  | 118 | リモコン トランス
117 | 展示室 引込み |  |  |  |  | 505 |  | 117 | 展示室 引込み |  |  |  |  | 505
301 | 天井 コンセント |  | 302 | 天井 コンセント |  |  |  | 301 | 天井 コンセント |  | 302 | 天井 コンセント
[6 empty] | 506 | [7 empty] | 506
小 計 |  | 0 | 小 計 |  | 0 |  |  | 小 計 |  | 0 | 小 計 |  | 0
合 計 |  |  |  |  | 0 | 合 計 | 0 | 合 計 |  |  |  |  | 0 | 合 計 | 0
|  | PC/LC-T-0x-02 | [7 empty] | PC/LC-T-0x-18
単相主幹（ 11,000 VA ） | [5 empty] | 三相主幹（ 8,500 VA ） |  | 単相主幹（ 11,000 VA ） | [5 empty] | 三相主幹（ 8,500 VA ）
ブレーカ （20AT） | 名称 | 使用電力 (kW) | ブレーカ （20AT） | 名称 | 使用電力 (kW) | ブレーカ （50AT） | 使用電力(kW) | ブレーカ （20AT） | 名称 | 使用電力 (kW) | ブレーカ （20AT） | 名称 | 使用電力 (kW) | ブレーカ （50AT） | 使用電力(kW)
101 | 配線ﾋﾟｯﾄ ｺﾝｾﾝﾄ用 |  | 102 | 配線ﾋﾟｯﾄ ｺﾝｾﾝﾄ用 |  | 501 |  | 101 | 配線ﾋﾟｯﾄ ｺﾝｾﾝﾄ用 |  | 102 | 配線ﾋﾟｯﾄ ｺﾝｾﾝﾄ用 |  | 501
103 | 展示室 引込み |  | 104 | 展示室 引込み |  |  |  | 103 | 展示室 引込み |  | 104 | 展示室 引込み
105 | 展示室 引込み |  | 106 | 展示室 引込み |  | 502 |  | 105 | 展示室 引込み |  | 106 | 展示室 引込み |  | 502
107 | 展示室 引込み |  | 108 | 展示室 引込み |  |  |  | 107 | 展示室 引込み |  | 108 | 展示室 引込み
109 | 展示室 引込み |  | 110 | 展示室 引込み |  | 503 |  | 109 | 展示室 引込み |  | 110 | 展示室 引込み |  | 503
111 | 展示室 引込み |  | 112 | 展示室 引込み |  |  |  | 111 | 展示室 引込み |  | 112 | 展示室 引込み
113 | 展示室 引込み |  | 114 | 展示室 引込み |  | 504 |  | 113 | 展示室 引込み |  | 114 | 展示室 引込み |  | 504
115 | 展示室 引込み |  | 118 | リモコン トランス |  |  |  | 115 | 展示室 引込み |  | 118 | リモコン トランス
117 | 展示室 引込み |  |  |  |  | 505 |  | 117 | 展示室 引込み |  |  |  |  | 505
301 | 天井 コンセント |  | 302 | 天井 コンセント |  |  |  | 301 | 天井 コンセント |  | 302 | 天井 コンセント
[6 empty] | 506 |  |  |  |  | 400 | 仮設用 50A |  | 506
小 計 |  | 0 | 小 計 |  | 0 |  |  | 小 計 |  | 0 | 小 計 |  | 0
合 計 |  |  |  |  | 0 | 合 計 | 0 | 合 計 |  |  |  |  | 0 | 合 計 | 0
| 南側 分電盤 （PC/LC-T-0x-01） | [7 empty] | 北側 分電盤 （PC/LC-T-0x-10）
単相主幹（ 11,000 VA ） | [5 empty] | 三相主幹（ 8,500 VA ） |  | 単相主幹（ 11,000 VA ） | [5 empty] | 三相主幹（ 8,500 VA ）
ブレーカ （20AT） | 名称 | 使用電力 (kW) | ブレーカ （20AT） | 名称 | 使用電力 (kW) | ブレーカ （50AT） | 使用電力(kW) | ブレーカ （20AT） | 名称 | 使用電力 (kW) | ブレーカ （20AT） | 名称 | 使用電力 (kW) | ブレーカ （50AT） | 使用電力(kW)
101 | 配線ﾋﾟｯﾄ ｺﾝｾﾝﾄ用 |  | 102 | 配線ﾋﾟｯﾄ ｺﾝｾﾝﾄ用 |  | 501 |  | 101 | 配線ﾋﾟｯﾄ ｺﾝｾﾝﾄ用 |  | 102 | 配線ﾋﾟｯﾄ ｺﾝｾﾝﾄ用 |  | 501
103 | 配線ﾋﾟｯﾄ ｺﾝｾﾝﾄ用 |  | 104 | 配線ﾋﾟｯﾄ ｺﾝｾﾝﾄ用 |  |  |  | 103 | 配線ﾋﾟｯﾄ ｺﾝｾﾝﾄ用 |  | 104 | 配線ﾋﾟｯﾄ ｺﾝｾﾝﾄ用
105 | 展示室 引込み |  | 106 | 展示室 引込み |  | 502 |  | 105 | 展示室 引込み |  | 106 | 展示室 引込み |  | 502
107 | 展示室 引込み |  | 108 | 展示室 引込み |  |  |  | 107 | 展示室 引込み |  | 108 | 展示室 引込み
109 | 展示室 引込み |  | 110 | 展示室 引込み |  | 503 |  | 109 | 展示室 引込み |  | 110 | 展示室 引込み |  | 503
111 | 展示室 引込み |  | 112 | 展示室 引込み |  |  |  | 111 | 展示室 引込み |  | 112 | 展示室 引込み
113 | 展示室 引込み |  | 114 | 展示室 引込み |  | 504 |  | 113 | 展示室 引込み |  | 114 | 展示室 引込み |  | 504
115 | 展示室 引込み |  | 118 | リモコン トランス |  |  |  | 115 | 展示室 引込み |  | 118 | リモコン トランス
117 | 展示室 引込み |  |  |  |  | 505 |  | 117 | 展示室 引込み |  |  |  |  | 505
301 | 天井 コンセント |  | 302 | 天井 コンセント |  |  |  | 301 | 天井 コンセント |  | 302 | 天井 コンセント
303 | 天井 コンセント |  | 304 | 天井 コンセント |  | 506 |  | 303 | 天井 コンセント |  | 304 | 天井 コンセント |  | 506
小 計 |  | 0 | 小 計 |  | 0 |  |  | 小 計 |  | 0 | 小 計 |  | 0
合 計 |  |  |  |  | 0 | 合 計 | 0 | 合 計 |  |  |  |  | 0 | 合 計 | 0

## 展示室レイアウト (設備表示)
LAN
LAN
T-0x-02
T-0x-03
T-0x-04
T-0x-05
T-0x-06
T-0x-07
T-0x-08
T-0x-09
T-0x-01
T-0x-12
T-0x-13
T-0x-14
T-0x-15
T-0x-16
T-0x-17
T-0x-18
T-0x-10
T-0x-11
●：仮設用50Aﾌﾞﾚｰｶ+端子盤 有
●
●
●
●